# COLSUDIGUM

commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical

### REGLEMENT INTERIEUR (PROJET)

Version janvier 2007.

La « commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical »  a été créée suite à la Circulaire DGS/3A/667 bis du 10 octobre 1985, relative « à la distribution des gaz à usage médical et à la création d'une commission locale de surveillance de cette distribution ».

Cette circulaire :

. Instaure dans chaque ES une commission locale de surveillance de la distribution des gaz médicaux en liaison avec le CHSCT.

Cette commission participe :
- au contrôle annuel dont les résultats sont consignés par écrit ;
- à la réception des installations et à leur maintenance ;
- à la maîtrise de la pollution par les gaz et vapeurs d'anesthésie en liaison avec le CHSCT.

· Comporte des recommandations concernant les circuits de distribution et l'utilisation des gaz à usage médical en particulier :

- nécessité pour chaque établissement de santé de disposer d'un système de secours permettant d'assurer une continuité absolue de la distribution des gaz à usage médical ;
- conformité des équipements aux normes techniques en vigueur (en particulier les prises murales) ; 
- formation du personnel utilisateur.

Le colsudigum est nommé et missionné par le Directeur du Centre Hospitalier.

Le colsudigum est intégré dans le Projet d’Etablissement.

Le colsudigum  présente un plan d’action et un rapport d’activité annuel,  en articulation avec le COVIRIS de l’établissement.

Organisation :

▬  Composé d’une commission comprenant les  membres suivants  :

	le chef d’établissement ou son représentant, qui fait assurer le secrétariat ;

	le responsable technique chargé de l’entretien des installations et du matériel de distribution des gaz à usage médical, et désigné par le chef d’établissement ;

	le pharmacien responsable référent, désigné par le pharmacien chef de service ;

	le médecin anesthésiste-réanimateur responsable, désigné par le chef du service de l’ anesthésie ;

	le médecin anesthésiste-réanimateur responsable, désigné par le chef de service de la réanimation ;

	le(s) médecin(s) praticien(s) responsable(s) de l’unité (ou des unités) de soins concernée(s).

	l’ingénieur biomédical, ou son représentant ;

	un représentant du CHSCT.

▬ Composé d’un bureau, en lien direct avec le  COVIRIS, composé de :

 L’ingénieur responsable technique chargé de l’entretien des installations et du matériel de distribution des gaz à usage médical,  ou son représentant ;

	le pharmacien responsable référent, ou son représentant ;

	l’ingénieur biomédical, ou son représentant ;

	toute personnalité qualifiée, invitée par le bureau, ou par le COVIRIS.

Le bureau  se réunit autant de fois que nécessaire pour fixer les objectifs de travail.

La commission  se réunit au moins une fois par an en séance plénière, de préférence en début d’année.

L’ordre du jour comprendra notamment :

  - Bilan de l’année précédente : objectifs atteints, non atteints, pourquoi ?

  - Rédaction du bilan annuel ;

  - Définition du plan d’action, en lien étroit avec les objectifs priorisés du COVIRIS.

ANNEXE 1 (Gaz à usage médical : Textes en vigueur, décembre 2006) :

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/secu_sanit5/fluides/gazmed.htm

1) Gaz à usage médical : Textes en vigueur

| Gaz à usage médical |  |  |
| --- | --- | --- |
| Textes en vigueur |  |  |
| Textes | Contenu |  |
| Art. L. 5311-1 (loi n° 98-535 du 1er juillet 1998) et décrets n° 99-144 et 99-145 du 4 mars 1999 | La surveillance de la mise sur le marché et de la distribution des gaz à usage médical sont dans le champ de compétence de l'AFSSAPS. |  |
| Arrêté du 7 janvier 1993 | - Les prises d'alimentation de gaz à usage médical du secteur opératoire doivent respecter des caractéristiques techniques définies. - L'arrêté prévoit des systèmes ou des procédures assurant la continuité de l'alimentation en cas de défaillance de l'alimentation normale. |  |
| Arrêté du 3 octobre 1995 | En cas de défaillance de l'alimentation normale en gaz à usage médical des matériels ou dispositifs médicaux, des systèmes techniques permettent de poursuivre les soins en cours. |  |
| Arrêté du 25 avril 2000 | Il précise les différentes secteurs des unités d'obstétrique, de néonatologie et de réanimation néonatale devant bénéficier de fluides à usage médical,(oxygène, air médical, protoxyde d'azote) |  |
| Circulaire n° 146 du 21 mars 1966 | Réglementation des gaz médicaux et des liquides inflammables dans les établissements de santé publics ou privés. |  |
| Circulaire DGS/3A/667 bis du 10 octobre 1985 | Relative à la distribution des gaz à usage médical et à la création d'une commission locale de surveillance de cette distribution. . Instaure dans chaque ES une commission locale de surveillance de la distribution des gaz médicaux en liaison avec le CHSCT. Cette commission participe : - au contrôle annuel dont les résultats sont consignés par écrit ; - à la réception des installations et à leur maintenance ; - à la maîtrise de la pollution par les gaz et vapeurs d'anesthésie en liaison avec le CHSCT. · Comporte des recommandations concernant les circuits de distribution et l'utilisation des gaz à usage médical en particulier : - nécessité pour chaque établissement de santé de disposer d'un système de secours permettant d'assurer une continuité absolue de la distribution des gaz à usage médical ; - conformité des équipements aux normes techniques en vigueur (en particulier les prises murales) ; - formation du personnel utilisateur. |  |
| Circulaire DGS/DH n° 96-72 du 6.02.1996 | Relative aux conditions de prescription, dispensation et administration du monoxyde d'azote dans les ES publics et privés. |  |
| Circulaire DH/5D/n° 335 du 3 mai 1990 | Relative à l'accessibilité des vannes de sectionnement du réseau de distribution des gaz médicaux non inflammables. |  |
| Normes |  |  |
| Norme EN 737 | Systèmes de distribution de gaz médicaux : - partie 1 : prise murales pour gaz médicaux comprimés et vide (aspiration) - partie 2 : systèmes d'évacuation des gaz d'anesthésie - partie 3 : systèmes de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide (aspiration) - partie 4 : prises murales pour systèmes d'évacuation des gaz d'anesthésie |  |
| Norme EN 738-2 | Détendeur pour l'utilisation avec les gaz médicaux partie 2 : détendeur de rampes et de canalisations |  |
| Norme NFS 90-116 | Matériel médico-chirurgical - prises murales et embouts correspondants pour fluides médicaux. |  |
| Fascicule AFNOR FDS 90-155 | Systèmes de distribution pour gas comprimés et vide ; complément pour la conception et la réception |  |
| Contrôles effectués : corps de contrôle Inspecteurs de l'AFSSAPS, PHISP, MISP |  |  |

ANNEXE 2 (Circulaire DGS/3A/667 bis du 10 Octobre 1985) :

http://www.hosmat.com/circulaires/textes85/667bis.htm

2) Circulaire DGS/3A/667 bis du 10 Octobre 1985 relative à la distribution des gaz à usage médical et à la création d’une commission locale de surveillance de cette distribution.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,
à
Messieurs les commissaires de la République de région ;
Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
Messieurs les médecins inspecteurs régionaux (pour information) ;
Messieurs les commissaires de la République ;
Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
Messieurs les médecins inspecteurs départementaux (pour exécution) ;

Trop souvent malheureusement des incidents et même des accidents surviennent chez des patients anesthésiés, l’origine de ces incidents et accidents étant soit une mauvaise installation soit une mauvaise distribution des gaz à usage médical.

Vous trouverez ci-dessous d’une part : (A) les recommandations de la commission nationale d’anesthésiologie ; d’autre part : (B) des précisions sur le problème particulier des prises murales.

[A] Le groupe de travail "Sécurité" de la commission nationale d’anesthésiologie a étudié tout particulièrement ce problème et a fait un certain nombre de recommandations adoptées par la commission nationale d’anesthésiologie en séance plénière.

Ces recommandation sont les suivantes :

I – Recommandations concernant les circuits de distribution des gaz à usage médical

Recommandation n° 1 – Tout établissement hospitalier doit disposer de systèmes appropriés permettant d’assurer une continuité absolue dans la distribution de gaz à usage médical, dans le respect des règlements en vigueur. Ces systèmes devront notamment être adaptés , en capacité, de manière à assurer cette distribution des gaz en cas de coupure sur le réseau principal.
En cas de création de centrale de distribution une étude préalable très précise doit déterminer notamment le lieu, les caractéristiques et les conditions d’implantation de cette centrale et être soumise à la commission prévue ci-dessous.

Recommandation n° 2 – Toutes les modifications dans les installations doivent être soumises aux mêmes exigences que les travaux neufs.

Recommandation n° 3 – Au sein de chaque établissement hospitalier public ou privé il devra être instauré une commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical.

Cette commission locale comprendra :

- le chef d’établissement, qui fait assurer le secrétariat ;

- le responsable technique chargé de l’entretien des installations et du matériel de distribution des gaz à usage médical, et désigné par le chef d’établissement ;

- le pharmacien responsable attaché à l’établissement ;

- le médecin anesthésiste responsable, ou à défaut un responsable désigné par l’anesthésie-réanimation ;

- le(s) médecin(s) praticien(s) responsable(s) de l’unité (ou des unités) de soins concernée(s).

Rôle :

Cette commission sera consultée :

- dès la conception des installations, et lors de toute étude de modifications ;

- au cours de l’exécution des travaux ;

- à la réception finale qui comprendra obligatoirement la vérification :

  - de la conformité des matériels et installations aux normes et règlements existants ;

  - de la conformité de la nature du gaz distribué.

Aucune installation ne pourra être mise ou maintenue en service sans avis conforme de cette commission.

Recommandation n° 4 – Contrôle périodique des installations :

Dans tout établissement qu’elle qu’en soit l’importance, la commission de surveillance doit effectuer un contrôle annuel, les résultats de ce contrôle doivent être consignés dans un document.

a) La vérification des installations fixes doit être obligatoire et effectuée :

1) Pour la conformité des prises murales aux normes et règlements en vigueur par le responsable technique désigné par le directeur d’établissement ;
2) Pour le contrôle de la nature des gaz à la sortie des prises, par le pharmacien de l’établissement.

b) La vérification des installations mobiles lors de leur mise en service et après toute intervention de caractère technique doit être faite :

1) Pour les tuyauteries souples et leurs deux embouts qui doivent être conformes à la norme NFS 90-116, par le responsable technique concerné (ingénieur biomédical) ;
2) Pour les appareils d’utilisation : mélangeurs de gaz, ventilateurs, respirateurs, etc., par le médecin utilisateur en utilisation courante et par le responsable technique concerné après une intervention technique.

Recommandation n° 5 – La localisation des dispositifs de sectionnement d’urgence de la distribution de chaque gaz doit être conforme aux spécifications de l’article U 96 du règlement de sécurité incendie, relatif à la distribution de l’oxygène.

Recommandation n° 6 – La formation du personnel de l’unité utilisatrice appelée à administrer les gaz à usage médical doit être assurée par le praticien responsable de cette unité.

Recommandation n° 7 – Les boîtes de prises au sol doivent être éliminées à l’occasion de travaux et remplacées par des prises murales.
Les prises murales fixes doivent être à une hauteur minimale de 1,20 mètre du sol, maximale 1,60 mètre.
Les prises de gaz à utilisation anesthésiologique doivent être regroupées sur un tableau spécifique à cette utilisation, distinct de ceux à d’autres usages.

II – Recommandations concernant l’utilisation des gaz à usage médical

Recommandation n° 1 – Les tuyaux souples doivent répondre à des spécifications de qualité : résistance à l’éclatement, à la traction, à l’écrasement, à la détérioration chimique, thermique et au vieillissement, et avoir des embouts indémontables à chaque extrémité (Norme ISO en préparation). Tous les appareils d’anesthésie et de réanimation recevant des gaz à usage médical doivent être équipés de prises fixes indémontables et répondant à la norme NFS 90-116.

Recommandation n° 2 – Les dispositifs mélangeurs de gaz doivent assurer une FI O2 toujours supérieure ou égale à 21 p.100, donner la possibilité de FI O2 à 100 p.100, posséder un dispositif de valve anti-retour contre la pollution à retro et un système d’alarme en cas de défaut d’alimentation en oxygène.

Recommandation n° 3 – Chaque unité de soins où sont pratiquées l’anesthésie et la réanimation doit pouvoir disposer d’un contrôle manométrique de la pression de distribution d’oxygène (cf erratum du 9 Décembre 1985 joint). Ce contrôle devra être visuel et comporter de préférence une alarme sonore ; il devra être situé entre la prise murale et l’appareil utilisé.

Recommandation n° 4 – chaque unité de soins où sont pratiquées l’anesthésie et la réanimation doit pouvoir disposer d’un système de contrôle de la FI02.

III – Recommandations particulières concernant l’air sous pression à usage médical

Recommandation n° 1 – L’air à usage médical peut provenir de l’air ambiant ou être reconstitué.
Dans un but d’économie, il est recommandé, dans l’état actuel de nos connaissances, de donner la préférence à la production d’air comprimé à usage médical par dispositif compresseur dessiccateur et filtres au lieu d'air reconstitué (mélange azote / oxygène - 78 p.100, 22 p.100).

Recommandation n° 2 – La totalité du réseau de distribution de l’air utilisé à des fins médicales (y compris la désinfection des respirateurs, l’alimentation de certains appareils chirurgicaux, etc.) doit être distincte de celui destiné aux utilisations techniques (séchage du linge en buanderie, fermeture automatique des portes, incinérateur, etc.).

Recommandation n° 3 – Quel que soit le mode d’obtention de l’air, la qualité du produit devra être conforme à la norme AFNOR NFS 90-140 actuellement en préparation et vérifiée sur place par le pharmacien de l’établissement.

Recommandation n° 4 – Le système de production de l’air à usage médical quel qu’il soit devra être accepté par la commission de surveillance de distribution des gaz à usage médical.

Recommandation n° 5 – Le directeur de l’établissement désignera un responsable technique chargé de la maintenance de la distribution.

IV – Propositions concernant la pollution par les gaz et vapeur anesthésiques

Proposition n° 1 – Les salles où se font les anesthésies (y compris l'induction et le réveil) doivent être équipées de dispositifs assurant l'évacuation des gaz et vapeurs anesthésiques. Ces dispositifs doivent permettre, durant la phase d'entretien de l'anesthésie, d'abaisser à proximité du malade et du personnel les concentrations :

- à moins de 25 ppm pour le protoxyde d'azote ;

- à moins de 2 ppm pour les halogènes.

Proposition n° 2 – La commission locale de surveillance doit s'assurer de la réalisation des mesures prévues ci-dessus, en liaison avec le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement et conformément aux dispositions de l'article R. 232-12 du code du travail (Assainissement, gaz toxiques).

* 
* *

Vous voudrez bien porter ces recommandations et ces propositions à la connaissance des directeurs des établissements hospitaliers publics et privés de votre département en les invitants à vous tenir informé des mesures qu'ils auront prises.

Il appartient en effet aux directeurs d'établissements de veiller à l'exécution de ces dispositions.

Les médecins inspecteurs départementaux de la santé lors de leurs inspections devront vérifier si ces recommandations ont été suivies d'effet et me tenir informé (DGS, bureau 3A).

Je vous prie de tenir informé les pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé de la teneur de cette circulaire.

[B] Cas particulier des prises murales et de leur raccordement aux appareils :

J'attire votre attention sur les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 relatif au dispositifs amovibles de sécurité des circuits d'alimentation en gaz médicaux et pièces intermédiaires des systèmes respiratoires.

Je vous rappelle que cet arrêté rend notamment obligatoire, pour les collectivités publiques, les administrations hospitalières métropolitaines et d'outre-mer, civiles et militaires, la conformité des installations et systèmes de distribution de gaz médicaux des raccords aux appareils mobiles et transportables à la norme NFS 90-116 "Matériels médico-chirurgical prises murales et embouts correspondants pour fluides médicaux".

je vous rappelle aussi que cet arrêté prévoit la mise en conformité de l'ensemble des installations à cette norme dans un délai de cinq années à dater de la parution de cet arrêté.

Toutefois, dans un souci de sécurité accrue, j'ai demandé à l'AFNOR de compléter cette norme, notamment dans ses chapitres "Entretien" et "Embouts" afin de rendre impossible toute interchangeabilité entre les pièces constituant les circuits de distribution des gaz médicaux.

Dès l'aboutissement des travaux de la commission AFNOR chargée de cette étude et la parution de la norme notifiée, je serai amené à en repréciser les modalités d'application.

Je vous précise tout d'abord que ces travaux auront pour effet de compléter la norme actuelle. Les opérations de mise en conformité des prises murales achevées ou entreprises par les établissements hospitaliers ne seront bien entendu pas remises en cause.

Je vous précise aussi, indépendamment des modifications qui pourront être apportées à cette norme, qu'avant le 3 novembre 1987, date d'expiration du délai prévu à l'arrêté cité plus haut :

- Devront être rendues conformes aux dispositions de la norme NFS 90-116 toutes les prises murales susceptibles d'être utilisées lors d'anesthésies et de ventilations et donc situées dans les salles d'induction, les salles d'opération, les salles de réveil (SSPI), les salles de réanimation et les salles de soins intensifs.
Cette disposition s'applique à toute les prises murales existantes et à créer, et situées dans les locaux.

- Devront être rendus conformes aux dispositions de la norme NFS 90-116 tous les raccords (constitués d'un tube souple et de deux embouts) destinés à alimenter les appareils d'anesthésie et de réanimation, à partir des prises de gaz murales ou autres (bouteilles).

Le deuxième arrêté du 22 octobre précise que cette disposition s'applique à tous les raccords existants dans l'établissement. Je vous recommande néanmoins d'attendre la parution de la norme dans sa nouvelle rédaction pour entreprendre les opérations de mise en conformité de ces embouts.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées par l'application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur des hôpitaux

J. DE KERVASDOUE

Pour le ministre et par délégation 
Le directeur général de la santé

Pr J. ROUX